### 附件1

### 2019年电线电缆产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于广西壮族自治区市场监督管理部门组织的电线电缆产品质量广西监督抽查。监督抽查产品范围包括额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线、阻燃及耐火电缆、额定电压0.6/1kV电力电缆等产品。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样方案、检验要求、判定原则、异议处理复检、附则。

2  产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 7 | 708 | 708.1 | 708.3 |
| 分类名称 | 电工及材料 | 电线电缆 | 电力电缆 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 |

2.2 产品种类

固定布线用无护套电缆、固定布线用护套电缆、轻型无护套软电缆、一般用途护套软电缆、聚氯乙烯绝缘阻燃/耐火电缆、电力电缆等。

- 3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4  企业规模划分

根据电线电缆行业的实际情况，生产企业规模以电线电缆产品（所有品种）的年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2  企业规模划分表

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥80000 | ≥10000且＜80000 | ＜10000 |

5 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则，凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 5023.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

JB/T 8734.1  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3  额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

GA 306.1  阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

GA 306.2  阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

GB/T 12706.1 《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》

GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 17650.2 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分：用pH和电导率来测定气体的酸度

GB/T 18380.12 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法

GB/T 18380.33 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A类

GB/T 18380.34 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验B类

GB/T 18380.35 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验C类

GB/T 18380.36 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第36部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验D类。

相关的法律法规、部门规章和规定

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1抽样型号与规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

如存在多种规格型号产品时，应优先抽取按强制性标准生产的产品；如存在产品执行标准性质相同时，应优先抽取生产/销售主导产品。

6.2抽样方法、基数、数量及注意事项

6.2.1抽样方法

在企业成品库内、成品堆放区或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

6.2.2抽样基数

在企业成品库内、成品堆放区抽样时，抽样基数原则上不少于200m。

在市场上抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，抽样基数应不少于抽取样品量。

注：在本细则的规定中，检验机构在检验过程中对检验结果进行复验所采用的样品，应是抽取的检验样品，不能采用备用样品。备用样品仅是指被抽查企业或者经过确认了样品的生产企业对检验结果提出异议，需要对不合格项目进行复检时，采用的备用样品。

6.2.3抽样数量

6.2.3.1额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线、阻燃及耐火电缆

产品抽样数量为100m×6，其中100m×3用于检验，100m×3留做备样。

6.2.3.2额定电压0.6/1kV电力电缆

产品抽样数量为30m×2，其中30m用于检验，30m留做备样。

生产领域中抽取的检样和备样均由抽样人员带回检验机构；

流通领域中抽取的检样由抽样人员带回检验机构，备样封存在受检单位。

注：上述抽样数量不包括成束燃烧试验用样品。“成束燃烧”项目需要的抽样数量应根据GB/T 18380的要求确定，备用样品为检验样品的两倍，可封存于企业。

6.2.4注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.3 样品处置

6.3.1 抽样后将样品封装时应当有防拆封措施，如采取漆封、特殊材料、拍照等其他附加的防拆封措施，以保证样品的真实性。当采用纸(木)箱等包装材料对样品进行包装时，应在包装箱所有封口处加贴封条，并在封条与样品处进行骑缝签名。当直接在样品外包装上加贴封条时，应尽可能将封条贴在样品包装的接口处，并在封条与样品处进行骑缝签名。

6.3.2 抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

6.3.3 如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

6.4 抽样单

6.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的电线电缆产品销售总额以及抽查产品销售额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

6.4.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指被抽查企业生产的所有电线电缆产品，“抽查产品销售额”中的产品是指计划抽查的产品，如计划抽查“聚氯乙烯绝缘电缆电线产品”，应在抽样单中记录被抽查企业的所有电线电缆产品的年销售总额及聚氯乙烯绝缘电缆电线产品的年销售额。

7 检验要求

7.1 检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表3、表4。

表3  检验项目及重要程度分类表

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T 3048.4 GB/T 5023.2 GB/T 12706.1 | ● |  |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GA 306.1～.2 | GB/T 3048.8 GB/T 5023.2 | ● |  |
| 3 | 4h电压试验 | GB/T 12706.1 | GB/T 12706.1 | ● |  |
| 4 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T 3048.8 GB/T 5023.2 | ● |  |
| 5 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T3048.5 GB/T 5023.2 GB/T 12706.1 |  | ● |
| 6 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T 5023.2 |  | ● |
| 7 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T 5023.2 | ● |  |
| 8 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T 5023.2 |  | ● |
| 9 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T 5023.2 |  | ● |
| 10 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 |  | ● |
| 11 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 |  | ● |
| 12 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | ● |
| 13 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | ● |
| 14 | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | ● |
| 15 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | ● |
| 16 | 绝缘失重试验 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GA 306.1～.2 | GB/T2951.32 |  | ● |
| 17 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 |  | ● |
| 18 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 |  | ● |
| 19 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | ● |
| 20 | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | ● |
| 21 | 护套老化后抗张强度变化率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | ● |
| 22 | 护套老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.11 GB/T2951.12 |  | ● |
| 23 | 护套失重试验 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.32 |  | ● |
| 24 | 绝缘偏心度 | GB/T 12706.1 | GB/T2951.11 |  | ● |
| 25 | 绝缘热冲击试验 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.31 |  | ● |
| 26 | 护套热冲击试验 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T2951.31 |  | ● |
| 27 | 不延燃试验/电缆单根阻燃 | GB/T 5023.1～.5、JB/T 8734.1～.3、GB/T 12706.1、GA 306.1～.2 | GB/T18380.12 | ● |  |
| 28 | 绝缘热延伸 | GB/T 12706.1第18.16条 | GB/T 2951.21 |  | ● |
| 29 | 绝缘的收缩 | GB/T 12706.1第18.16条 | GB/T 2951.13 |  | ● |
| 30 | 曲挠试验 | GB/T 5023.2 | GB/T 5023.2 |  | ● |
| 31 | 电缆的成束阻燃 | GB/T 12706.1 | GB/T 18380 | ● |  |
| 32 | 烟密度 | GB/T 12706.1 GB/T 19666 | GB/T 17651.2 | ● |  |
| 33 | 耐火性能 | GB/T 12706.1 GB/T 19666 | GB/T 19216.21 | ● |  |
| 34 | pH值和电导率 | GB/T 12706.1 GB/T 19666 | GB/T 17650.2 | ● |  |

注：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

表4　产品种类与检验项目对照表

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 60227 IEC 01 (BV) | 表3中序号1、2、5至7、10至16、25、27的检验项目 |
| 2 | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 60227 IEC 02 (RV) |  |
| 3 | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 60227 IEC 10(BVV) | 表3中序号1、2、4至23、25至27的检验项目 |
| 4 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 52(RVV) | 表3中序号1、2、4至23、25至27、30的检验项目 |
| 5 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227 IEC 53(RVV) |  |
| 6 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | BLV | 表3中序号1、2、5至7、10至16、25、27的检验项目 |
| 7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 表3中序号1、2、5至7、10至16、25、27的检验项目 |
| 8 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR | 表3中序号1、2、5至7、10至16、25、27的检验项目 |
| 9 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BVV | 表3中序号1、2、4至23、25至27的检验项目 |
| 10 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆 | BLVV |  |
| 11 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BVVB |  |
| 12 | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | BLVVB |  |
| 13 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS | 表3中序号1、2、5至7、10至16、25、27的检验项目 |
| 14 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | RVV | 表3中序号1、2、4至23、25至27、30的检验项目 |
| 15 | 阻燃、耐火类电缆 | ZR- NH- | 各自产品检验项目 |
| 16 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV、VLV | 表3中序号1、3、5至7、9至15、17至22、25至27的检验项目 |
| 17 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | VV22、VLV22 |  |
| 18 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯啊护套电力电缆 | YJV、YJLV | 表3中序号1、3、5至7、9至11、14、15、17至23、26至29的检验项目 |
| 19 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22、YJLV22 |  |
| 20 | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | YJY、YJLY | 表3中序号1、3、5至7、9至11、14、15、17至22、27至29的检验项目 |
| 21 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | YJY23、YJLY23 |  |
| 22 | 无卤低烟阻燃类电力电缆 | WDZ-YJY、WDZ-YJLY | 表3中序号1、3、5至7、9至11、14、15、17至22、27至29、31、32、34的检验项目 |

7.2检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求且检验方法一致时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目时，应按本细则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

7.2.2数值修约应按相应的产品标准执行。

7.2.3拉力试验复检时夹头移动速度应为（25±5）mm/min。

7.2.4大截面铝导体试样的导体直流电阻试验推荐采用试样长度：导体标称截面95 mm2～185mm2，取3m；导体标称截面240mm2及以上，取5m。有争议时，导体标称截面185mm2 及以下，取5m；导体标称截面240mm2及以上，取10m。

8  判定原则

经抽样检验，产品的检验项目中任一项或一项以上指标不符合检验依据规定，判定该批产品不合格，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类项目不合格时，属于一般不合格。反之，本次监督抽查合格。

8.1 当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格” ；

8.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（严重/一般不合格）” ；

8.3 当产品执行企业标准，但所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验。其中xx项目检验结果符合xx企业标准号（列出标准号）要求，但不符合xx标准（列出标准号）要求。综合判定：该产品本次监督抽查符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求” 。

9 异议处理

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，作出维持原检验结论的复检结论。

9.2 对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10  附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。
本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。