附件7

2019年洒水喷头产品质量广西监督抽查实施细则

1 范围

本细则适用于2019年洒水喷头产品质量广西监督抽查，其他市场监督管理部门组织的及针对特殊情况的监督抽查可参考本细则执行。监督抽查产品范围为生产和销售的自动喷水灭火系统洒水喷头。本细则内容包括术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理、附则。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本细则。

洒水喷头：在热的作用下，在预定的温度范围内自行启动，或根据火灾信号由控制设备启动，并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

3 企业规模划分

根据洒水喷头产品行业的实际情况，生产企业规模以消防箱产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表1。

表1  企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ＞8000 | ≥2000且≤8000 | ＜2000 |

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 5135.1-2003  自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头

相关法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5 抽样

5.1 抽样型号与规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

5.2 抽样方法、基数、数量及注意事项

5.2.1 抽样方法

采用简单随机抽样方法在企业的成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

5.2.2 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

5.2.3 抽样数量

洒水喷头的抽样数量为10个×2，其中10个用于检验，10个留做备样。

5.2.4注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品铭牌/商标（如有时）、产品合格证以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

5.3 样品处置

5.3.1检样和备样应分别签封，并封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。生产领域及流通领域中抽取的检样和备样由抽样人员带回检验机构，备样封存在抽样方。

5.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.3.3如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，同时应有相应影像记录。

5.4抽样单

5.4.1生产领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的洒水喷头产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际产量与销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样单需有抽样人及企业人员双方签字。

5.4.2流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及受检单位相关信息。同时记录被抽查受检单位所抽产品的进货量和库存量，以对应产品的单位计；记录被抽查企业所抽产品的销售单价，以万元计。对于产品检验所需的样品技术参数包括被抽查产品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经生产企业确认。

6检验要求

6.1检验项目及检验依据见表1

表1  检验项目及检验依据

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水压密封性能 | GB 5135.1-2003 | GB 5135.1-2003 7.2.1 |
| 2 | 耐水压强度性能 | GB 5135.1-2003 | GB 5135.1-2003 7.2.2 |

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1 综合判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7.2结论用语

7.2.1当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2019年洒水喷头产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的2个项目进行了检验，检验结果符合GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第一部分：洒水喷头》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

7.2.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2019年洒水喷头产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的2个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第一部分：洒水喷头》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格。”

8 异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督检查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9 附则

本细则编制单位：广西壮族自治区产品质量检验研究院。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处管理。